LIDE BDĚTE

VYPLATÍ SE VÁM TO

Vzhledem k negativním zkušenostem z poslední doby považujeme za důležité sdělit Vám

Následující:

V poslední době  jste zaplavováni různými letáky ohledně nabídky čistění komínu. Nutno uznat, že jsou povětšině dobře marketingově zpracovány na zblbnutí zákazníka. Naprostá neinformovanost veřejnosti a všeobecné povědomí o jakési formální povinnosti ,,kontrolovat komíny" nás vede k vypracování  a zveřejnění následujícího materiálu jak správně probíhá kontrola spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb.

Hrubý technologický postup kontroly a čištění spalovacích cest vypadá přibližně takto:

1.

Kominíka zajímá čistota spalovacího prostoru, zasazení teplosměnných ploch, dehet, stav deflektoru /propálené, popraskané, někdy chybí úplně/, dá1e pak těsnění dvířek /chybějící znamená nemožnost regulace/. U spotřebičů na plyn se zajímáme o přerušovač tahu  je-li přítomen, čistota, prach. Současně zjistíme, zda je na přerušovači tahu umístěno čidlo proti zpětnému toku spalin /setkal jsem se už s odpojeným čidlem a dokonce i s nastrčeným kouskem plechu na odstínění funkce - instalatéři si vždy umí poradit. Samozřejmě zkontrolujeme stav kouřovodu, těsnost, shodu zapojení s normou a čistitelnost. Zvláštní kapitolou jsou obestavěné krbové vložky. Kouřovody jsou zpravidla nekontrolovatelné a bez čistících otvorů. V některých případech je něco vidět výdechem vzduchu, někdy se musí mezerou mezi obestavbou a vložkou nastrčit endoskop. Bezpečnostní komora s odvětráním v horní části obestavby samozvaným krbařům nic neříká o jejich existenci se v nejzazším případě můžeme přesvědčit metrem rozdílná výška stropu krbové obestavby a stropu místnosti. Nemá:li komora odvětrání je stejně prakticky k ničemu. Na tuto skutečnost musíme majitele upozornit.

2.

Přívod spalovacího vzduchu  spotřebiče typu  C netřeba řešit. Je-li spalinová a vzduchová cesta rozdělena, zkontrolujeme vzduchové potrubí prach a nečistoty v mřížce. U ostatních plynových zařízení hledáme cestu vzduchu / mřížka v okně, ve dveřích, či ve zdi/. Obecně podle předpisů má být 10 cm2 na 1 KW výkonu. Alarmující jsou vždy plastová okna' zejména nově osazená ve starším domě. Přívod vzduchu infiltrací do objektu pak nefunguje – spotřebiče nějak hoří' nicméně celá situace je nachystaná na hromadnou otravu obyvatel domu či bytu. Opět nutno neprodleně řešit. Kotle na tuhá paliva a krby k velkému překvapení montéru a projektantů také potřebují k provozu vzduch - tedy opět mřížka ve dveřích, oknech, atd. Na rozdíl od plynu dá o sobě nedostatek vzduchu vědět špatným provozem spotřebiče /černé sklo, kouří do místnosti, zhasíná/.

3.

kontrola komína - komínová dvířka - kontrola těsnosti, vizuální kontrola zrcátkem –stav vložek a zaústění  - nutno posvítit.  Následně prohlížíme stav pláště komína očazené omítky,

trhliny a průstupy vodorovnými konstrukcemi. Současně hledáme druhá dvířka. Ve zhruba 1O-ti procentech případů majitel nemovitosti neví, že na půdě za hromadou dřeva nějaká dvířka jsou.

4.

kontrola postupuje podél komínového tělesa směrem k ústí  - zaměřujeme se na stav omítky

/je-li provedena/, či vyspárovaní a zejména na vzdálenosti hořlavých konstrukcí od povrchu

komínového pláště zazděný trám cca 5% starších objektů. Na tomto místě je nutné zdůraznit,

že nikomu nevěříme - zvláště ne řečem typu, my máme revizi, tak je to v pořádku. Viděl jsem hodně komínů v novostavbách, které byly naprosto neodborně postaveny a požárně ohrožovaly objekt - samozřejmě měly revizi dilatačně neoddělené keramické vložky ve dvířkách,  odlité neprůchozí hlavy, utržené komíny v půdním prostoru, střešní latě místo statického kotvení, atd./.

5.

Výstup na střechu - zde zhodnotíme stav hlavy komína a nadstřešní části, případně  normové výšky vyústění. Není-li střecha přístupná, zhodnotíme stav komína alespoň vizuálně, např. po demontáži krytiny.

6.

Čištění průduchu - pokud možno z ústí komína odpovídajícím nástrojem i /nerezové vložky

Pouze nerezem/ celé délce účinné i neúčinné výšky.

7.

Čištění kouřovodu - na tuhá paliva kouřovod rozebereme, vysypeme a protáhneme štětkou.

Kouřovody krbových obestavěných vložek čistíme čistícím otvorem, většinou ovšem na čištění krbaři  zapomenou. Potom musíme demontovat deflektor z topeniště a skrze spalinovou klapku prostrčit nástroj až do komínového průduchu. Přes spalinovou klapku projde ovšem pouze ,,strunový expanzní nástroj", ostatní nástroje jsou neúčinné, protože nečistí celý průřez kouřovodu. Kouřovody plynových kotlů se čistí obdobně - po rozebrání čistící otvory zpravidla nejsou. Přetlakové spalinové cesty jsou na tom z hlediska čištění ještě hůře, protože jejich zhotovitelé se domnívají, že ventilátor v kotli všechno vyfoukne. Pravda to samozřejmě není, nicméně u spotřebičů typu C je možno ,,hřešit" na vyspělost konstrukce a jištění proti komínové poruše. Rozebíraní přetlakové spalinové cesty v podstatě není možné bez zničení těsnících kroužků. Proto zákazníka upozorníme na to, že když kotel začne ,neidentifikovatelně" vypínat, ať nejprve volají kominíka. Z praxe znám případ, kdy ½ ucpané koleno na 1 m dlouhé vzducho-spalinové cestě zapříčiňovalo nepravidelné poruchy kotle.

8.

Vybírání tuhých znečišťujících částí z neúčinné výšky komína - tedy ze spodních dvířek. Význam spočívá nejen ve vyčištění celého průduchu, ale také v analýze sazí a spadu ze stěn komínového průduchu. Pokud mezi sazemi najdu kousek vložky nebo cihly, musím zjistit proč tam je. Podle typu sazí lze předpokládat jak se komín bude znovu zanášet, napadaná omítka vypovídá o stavu průduchu. Pokud jsou provedeny všechny zmíněné úkony se závěrem, že spalinová cesta neohrožuje nikoho na životě ani zdraví a je požárně bezpečná, obdrží objednatel kontrolní zprávu se závěrem,,bez nedostatků"' Je vhodné do závěru kontrolní zprávy napsat poznámku s upozorněním na drobné nedostatky týkající se například zanedbané stavební údržby objektu - praskliny v komínové hlavě, poškození zaplechování okolo komína, apod. Také může kominík v poznámce upozornit na opotřebení spotřebiče paliv - nejčastěji u krbů popraskané vyzdívky nebo propálené deflektory.

Výše uvedený postup kontroly uvádím jako jednoduché vodítko, jak pro zákazníky, tak i pro

Kominíky ,,autory" 5-ti minutových kontrol. Pokud je kontrola podle NV 91/2010 provedena řádně, poskytuje majitelům nemovitostí nejen formální  papírovou záruku, ale i faktickou jistotu. Ti, kteří mají zkušenosti s otravou spalinami, či požárem, mi jistě dají za pravdu.

Posuďte tedy samí za jaké služby platíte

Nelze proto přijmout praxi některých taky kominických firem. Najmou si pracovníky, kteří bez odborných znalostí a dovedností objíždí téměř celou republiku a vystavují zprávy o kontrole spalinové cesty nebo i revizní zprávy u nových komínů. Uvědomte si prosím, že mít tzv. papír s razítkem nestačí. Důležitá je odbornost prováděných prací. Tuto odbornost však nezabezpečí kominíci, kteří nejsou nikde organizovaní a neabsolvují žádná školení a vzdělání, neznají místní podmínky, nespolupracují s hasičským záchranným sborem, popř. s místními hasiči. Dále nejsou schopni v místě řešit jakýkoliv technický problém. Varující by pro vás měla být skutečnost, že se rekrutují z míst značně vzdálených od místa kontroly. Vyberou peníze, napíší nějaký papír a víc je neuvidíte.  Doporučujeme se vrátit k dřívější praxi místních kominíků. Tito kominíci jsou znalí místních podmínek'spalinové cesty znají a dovedou případné problémy řešit. Vzhledem k  množícím se případům ztrát na majetku, otravám občanů a podvodným jednáním výše uvedených firem se prosím informujte o těchto ,, kominících" u profesních společenstev -adresy a kontakty, včetně vzorů zpráv, najdete na webových stránkách :

www.mksbrno.cz

www.skce.cz

www.zmk-cr.cz

Ing. Miloslav Drlíček - místopředseda

Moravské kominické společenstvo

Pražská 38 b

Brno - Bosonohy

Mail:  info@mksbrno.cz